|  |  | 项目号 |  | 0A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 酵母处理生产车间 |  |
|  | 电控柜技术规格 |  |
| 电控柜技术 |
| 0A |  |  |  |  |  |
| 版本 | 说明： | 编制： | 校核： | 审核： | 日期： |

目 录

1.电控柜配置规格书	1

1.1 技术规范	1

1.2 一般要求	1

1.3 编号和标记	3

1.4 安全	3

2.电控柜	3

2.1 概述	3

2.1.1 供电及马达控制通用设计	4

2.1.2 数字化机柜控制网络通用设计	5

2.1.3 控制网关的通用设计	5

2.1.4 IO 网关信号输入通用设计	6

2.1.5 IO 网关信号输出通用设计	7

2.2 1#电控柜	7

2.2.1 供电及马达控制	7

2.2.2 控制网络	8

2.2.3 控制网关	8

2.2.4 IO 网关信号输入	8

2.2.5 IO 网关信号输出	8

2.2.6 配置清单	9

2.3 2#电控柜	10

2.3.1 供电及马达控制	10

2.3.2 控制网络	10

2.3.3 控制网关	10

2.3.4 IO 网关信号输入	11

2.3.5 IO 网关信号输出	11

2.3.6 配置清单	11

2.4 3#电控柜	12

2.4.1 供电及马达控制	12

2.4.2 控制网络	13

2.4.3 控制网关	13

2.4.4 IO 网关信号输入	13

2.4.5 IO 网关信号输出	13

2.4.6 配置清单	14

2.5 4#数字化电控柜	15

2.5.1 供电及马达控制	15

2.5.2 控制网络	15

2.5.3 控制网关	16

2.5.4 IO 网关信号输入	16

2.5.5 IO 网关信号输出	16

2.5.6 配置清单	16

2．数字化电控柜

2.1 概述

根据所控设备所在物理位置，结合工艺流程与设备自身功率大小，共设计 了 4 个数字化电控柜。分别编号为 1#、2#、3#和 4#。

1#数字化电控柜功率为 63KW，控制范围为原料罐、振动筛、10 吨缓冲罐 及自溶罐。

2#数字化电控柜功率为 48KW，控制范围为细胞壁罐、酵母提取物罐、喷 塔缓冲罐。

3#数字化电控柜功率为 32KW，控制范围为 1#至 5#离心机。

4#数字化电控柜功率 15KW，控制范围为 5 吨暂存罐。

| 名称 | 箱体参数 | 主要控制工艺位置 | 电源需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 数字化 碳钢喷塑， 宽* 高* 深 电控柜 =800*2200*600(mm) | 原料罐，10 吨缓冲罐，振 动 筛 ， 自 溶 罐 ； 分 配 盘 7、8、9、10、101。 | 三 相 AC380V ， 63KW |  |

| 2# 数字化 电控柜 | 碳钢喷塑， 宽* 高* 深 =800*2200*600(mm) | 细胞壁罐， 酵 母 提 取 物 罐，喷塔缓冲罐。分配盘 11、12、13、15。 | 三 相 AC380V ， 48KW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# 数字化 电控柜 | 碳钢喷塑， 宽* 高* 深 =800*2200*600(mm) | 1#-5#离心机。分配盘 1、 2、3、4、5、120、103。 | 三 相 AC380V ， 32KW |  |
| 4# 数字化 电控柜 | 不锈钢材质， 宽* 高* 深=800*1200*300(mm) | 5 吨暂存罐，分配盘 14。 | 三 相 AC380V ， 15KW |  |

2.1.1 供电及马达控制通用设计

数字化电控柜设置进线总开关，要求为优质塑壳断路器，并配套柜面操作 机构，能够实现在不打开机柜柜门的情况下直接操作电控柜的通断电。

柜门设置电源指示灯，指示电控柜通断电情况。柜面设置急停按钮，紧急 情况下，拍下急停按钮，数字化电控柜所负责的所有设备停止运行，保障人身 安全。

数字化电控柜为马达提供配电及控制功能。马达控制又根据生产过程中马 达是否有调速需求分为变频控制和普通控制。

变频控制主回路由断路器、变频器，接触器组成。 断路器用来手动控制变频器的通断电，同时具备过载保护功能。 变频器通过工业以太网接入控制系统，用来接收控制系统的控制指令，进

而直接控制马达的启停与马达的运转速度，变频器还需要配套操作面板，便于 操作人员随时掌握变频器运行状态。

接触器用来为变频电机配套的强冷风扇进行通断电控制，当马达运行时， 强冷风扇要求联锁启动，对马达进行及时散热。

普通控制回路主回路由马达启动保护器、接触器组成。 马达启动保护器用来手动控制马达回路的通断电，同时具备整定电流，过

载保护的功能。马达保护器配有通断指示的辅助触头，具备一组常开、一组常 闭触点，用于通过 IO 网关接入控制系统反馈马达回路的“正常/故障”状态。

接触器通过 IO 网关接入控制系统，用来接受控制系统的控制指令，进而

直接控制马达的启停。接触器配置有一组常开辅助触头，用于通过 IO 网关接 入控制系统反馈马达的“运行/停止”状态。

数字化电控柜配置有单相隔离变压器，将三相 AC380V 转换为 AC220V， 为柜内外 AC220V 的设备或者仪表提供 AC220V 电源。安全起见，隔离变压器 进线侧设置一个 3P 微型断路器，出线侧设置一个 2P 微型断路器作为 AC220V 电源的总开关。

数字化电控柜配置有 DC24V 开关电源，将 AC220V 转换为 DC24V，为柜 内 IO 网关，数字信号公共端等、柜外 DC24V 仪表，阀组箱（一种特殊的 IO 网关柜）等提供 DC24V 电源。

2.1.2 数字化机柜控制网络通用设计

数字化电控柜设置有多个 CEC 的 IO 网关，每个网关配置有 RS485 通讯接 口，Modbus RTU 协议。IO 网关通过 RS485 接口，接入控制网关，进而通过工 业以太网，西门子 S7 协议接入中央控制系统，实现信号的反馈与设备的远程 控制。

数字化电控柜设置有西门子 S7-1200 系列 PLC 作为控制网关，S7-1200 配 置有 RS485 通讯模块，用于接入 IO 网关，阀组箱等，实现中央控制系统与现 场传感器与设备的信号交互与控制。

数字化电控柜设置有 RS485 集线器，用于优化 RS485 的接线方式，并起到 信号隔离与放大作用，提高通讯稳定性。

数字化控制柜设置有工业以太网交换机，实现控制网关，变频器通过工业 以太网接入中央控制系统。控制网关采用西门子 S7 协议，变频器采用 Profinet 协议，在控制系统中，变频器作为 Profinet 子站。

2.1.3 控制网关的通用设计

数字化电控柜设置有西门子 S7-1200 系列 PLC 作为控制网关，控制网关主 要实现三个功能：

1. 信号转换与传输功能。通过 RS485 Modbus RTU 协议与 IO 网关、阀组箱 等进行通讯，接收传感器信号，将信号进行通讯协议转换后，通过工业以太网

西门子 S7 协议将信号同步到中央控制系统，并将中央控制系统的控制信号经 控制网关转后后下发到 IO 网关，阀组等，进而实现设备控制功能。

2. 简单的信号处理功能，比如将接收到模拟量信号进行量程转换后将实际 工程值传送到中央控制系统。

3. 简单的逻辑处理、报警及联锁保护功能。

2.1.4 IO 网关信号输入通用设计

IO 网关，分为信号输入网关和信号输出网关。现场传感器实时采集现场运 行信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号。现场传感器接线 接入信号输入网关，信号输入网关将采集到的信息集中处理后，通过 RS485 接 口接入控制网关，进而将实时的现场信息同步到控制系统。

信号输入网关又分为开关量信号输入（DI）网关和模拟量信号输入（AI） 网关。信号输出网关又分为开关量输出（DO）网关和模拟量输出（AO）网关。

开关量信号只具有“开”或“关”两种状态的信号，比如阀门的开到位信号， 设备的运行信号，故障信号，液位高，液位低等。采集开关量信号的传感器有 液位开关，接近开关，行程开关，接触器辅助触头等，输出继电器（或者 PNP，NPN）类型的信号，通过接线接入开关量信号输入（DI）网关。每一个 采集信号需要占用开关量信号输入（DI）网关的一个 DI 通道。一个开关量信 号输入网关根据通道数量通常分为 4 通道、8 通道、16 通道、32 通道等型号。

模拟量是指变量在一定范围连续变化的量，也就是在一定范围（定义域） 内可以取任意值（在值域内）。一般模拟量是指现场的管道流量，储罐温度， 储罐压力等。传感器将现场的模拟量信息转换成模拟量电信号，常用的输出信 号时 DC4-20mA,然后通过接线接入模拟量信号输入（AI）网关。

模拟量信号输入（AI）网关将模拟量的电信经过模数（AD）转换，转换 成数字量，比如将 DC4-20mA 对应转换为 0-32000 的整型值。每一个模拟量信 号需要占用模拟量信号输入（AI）网关的一个 AI 通道。一个模拟量信号输入 网关根据通道数量通常分为 4 通道、8 通道等型号。

马达普通控制接入信号：DI-运行，DI-故障。 马达变频控制接入信号：DI-（变频电机强冷风扇）运行，DI-故障。

有反馈的气动阀门接入信号：DI-阀门打开（或关闭）。 现场仪表接入信号：DI-低液位，DI-高液位，AI-温度，AI-压力，AI-PH，

AI-流量，AI-重量。

调节阀门接入信号：AI-阀门开度反馈。 分配盘接入信号：DI-手动阀门打开，DI-短接管已连接。

2.1.5 IO 网关信号输出通用设计

信号输出网关实现将控制信息通过执行器控制设备的功能。中央控制系统 或者控制网关通过 RS485 通讯总线，将控制信息下发到信号输出网关，信号输 出网关通过接线连接到执行器，进而控制设备运行。

执行器根据输入信号的形式分为开关量执行器和模拟量执行器。开关量执 行器类如接触器，电磁阀等。模拟量执行器类如调节阀等。

信号输出网关分为开关量输出（DO）网关和模拟量（AO）网关。

DO 网关接入开关量执行器，控制马达启停，电磁阀开关等。AO 网关接入 模拟量执行器，控制阀门开度等。

马达普通控制接入信号：DO-启动/停止。 马达变频控制接入信号：控制系统通过 Profinet 直接控制变频器启停和频

率设定，不通过 IO 网关控制。 气动阀门接入信号：DO-阀门打开/关闭。 调节阀门接入信号：AO-阀门开度设定。

2.2 1#数字化电控柜

1#数字化电控柜控制范围为原料罐、振动筛、10 吨缓冲罐及自溶罐。进线 电源为三相 AC380V，总功率 63KW。电控柜材质为碳钢喷塑，尺寸为宽*高* 深=800*2200*600 毫米。

2.2.1 供电及马达控制

配电及控制 7 台储罐搅拌机，5 台泵，2 台振动筛，其中 4 台泵配置变频器。 普通控制的有：4 台 5.5KW 原料罐搅拌器，2 台 5.5KW 自溶罐搅拌器，1

台 7.5KW 缓冲罐搅拌机，2 台 1.2KW 振动筛，1 台 5.5KW CIP 回程泵。

变频控制的有：1 台 2.2KW 原料罐出口转子泵，1 台 5.5KW 筛后缓冲罐出 口转子泵，1 台 2.2KW 缓冲罐出口转子泵，1 台 2.2KW 自溶罐出口离心泵。

AC220V 机柜外供电有：1 路流量计，2 路 PH，预留 2 路 200W。

DC24V 机柜外供电有：7 路储罐视镜灯，30 路仪表，2 路阀组箱，5 个分 配盘 77 路接近开关。

2.2.2 控制网络

RS485 集线器通过 RS485 接入：1 路柜内 IO 网关（网关之间 RS485 接线采 用“手拉手”方式接线），2 路阀组箱，预留 1 路成套设备或仪表的接入通道。

柜内配置一台 8 口工业以太网交换机，通过超 5 类网线接入：4 台柜内的变 频器，1 台柜内控制网关，1 路中央控制系统，预留 2 路成套设备接入通道。

2.2.3 控制网关

柜内配置一个西门子 S7-1200 系列 PLC，配套一个 RS485 模块，整体作为 控制网关。

2.2.4 IO 网关信号输入

共计接入 121 个 DI 信号，17 个 AI 信号。配置 4 个 32 通道的 DI 网关，3 个 8 通道 AI 网关。

马达普通控制：10 台马达 20 个 DI。 马达变频控制：4 台马达 8 个 DI。

仪表 AI 信号：7 个压力，7 个温度，1 台流量，2 个 PH。 仪表 DI 信号：16 个液位开关。

分配盘：5 套共计 77 个 DI。5 套分配盘分别是 7#、8#、9#、10#与 101#。

2.2.5 IO 网关信号输出

共计接入 10 个 DO 信号。配置 1 个 16 通道的 DO 网关。 马达普通控制：10 台马达 10 个 DO。

2.2.6 配置清单

1#数字化电控柜主要元件配置清单如下：

| 1#数字化电控柜配置清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 5.5KW 变频器 | 5.5KW，profinet，带操作面板 | 丹佛斯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 2.2KW 变频器 | 2.2KW，profinet，带操作面板 | 丹佛斯 | 套 | 3 |  |
| 3 | 变频器配套断路器 | DXX/3P，配套辅助触头 | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 4 | 变频电机冷却风扇 用接触器 | 3 极 9A 接触器 | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 5 | 马达保护器 |  | 施耐德 | 套 | 10 |  |
| 6 | 接触器 | 3 极 | 施耐德 | 套 | 10 |  |
| 7 | 电机回路元件 | 运行、故障指示灯 | 施耐德 | 套 | 10 |  |
| 8 | 进线塑壳断路器 | 3P 160A，配套柜面操作机构 | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 9 | 单相隔离变压器 | 1KVA，AC380-AC220V | 国优 | 个 | 1 |  |
| 10 | 断路器 3P | C10/3P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 11 | 断路器 2P | C20/2P | 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 12 | 断路器 2P | CXX/2P，配套辅助触头 | 施耐德 | 套 | 5 |  |
| 13 | 开关电源 | 导轨式，输出 DC24V 10A | 明伟 | 个 | 1 |  |
| 14 | IO 网关 | DI32，DC24V，RS485 | CEC | 个 | 4 |  |
| 15 | IO 网关 | DO16 ， DC24V， RS485 ，继电 器 | CEC | 个 | 1 |  |
| 16 | IO 网关 | SAI08 | CEC | 个 | 3 |  |
| 17 | PLC | S7-1200 系列 CPU | 西门子 | 个 | 1 |  |
| 18 | RS485 通讯模块 | 配套 CPU | 西门子 | 个 | 1 |  |
| 19 | RS485 集线器 |  | CEC | 个 | 1 |  |
| 20 | 工业以太网交换机 | 8 口百兆，导轨式 | CEC | 个 | 1 |  |

| 21 | 插座 | 导轨式 5 孔 10A | 正泰 | 个 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 辅材 | 温度开关，端子等 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 23 | 机柜 | 碳 钢 喷 塑 ， 宽 * 高 * 深 =800*2200*600(mm),单层门，配 套大功率散热风扇，照明灯。 | 国优 | 台 | 1 |  |

2.3 2#数字化电控柜

2#数字化电控柜控制范围为细胞壁罐、酵母提取物罐、喷塔缓冲罐。进线 电源为三相 AC380V，总功率 48KW。电控柜材质为碳钢喷塑，尺寸为宽*高* 深=800*2200*600 毫米。

2.3.1 供电及马达控制

配电及控制 4 台储罐搅拌机，4 台泵，其中 4 台泵配置变频器。 普通控制的有：2 台 5.5KW 细胞壁罐搅拌器，1 台 5.5KW 酵母提取物罐搅

拌器，1 台 7.5KW 喷塔缓冲罐搅拌机。

变频控制的有：1 台 5.5KW 细胞壁罐出口转子泵，1 台 5.5KW 酵母提取物 罐出口转子泵，1 台 5.5KW 浓缩机出口转子泵，1 台 5.5KW 喷塔缓冲罐出口离 心泵。

AC220V 机柜外用供电有：2 路流量计，预留 2 路 200W。

DC24V 机柜外供电有：4 路储罐视镜灯，17 路仪表，2 路阀组箱，4 个分 配盘 57 路接近开关。

2.3.2 控制网络

RS485 集线器通过 RS485 接入：1 路柜内 IO 网关（网关之间 RS485 接线采 用“手拉手”方式接线），2 路阀组箱，1 路 4#数字化电控柜内的 IO 网关。

柜内配置一台 8 口工业以太网交换机，通过超 5 类网线接入：4 台柜内的 变频器，1 台柜内控制网关，1 路中央控制系统，2 路 4#电控柜柜内变频器。

2.3.3 控制网关

柜内配置一个西门子 S7-1200 系列 PLC，配套一个 RS485 模块，整体作为

控制网关。

2.3.4 IO 网关信号输入

共计接入 81 个 DI 信号，11 个 AI 信号。配置 3 个 32 通道的 DI 网关，2 个

8 通道 AI 网关。

马达普通控制：4 台马达 8 个 DI。 马达变频控制：4 台马达 8 个 DI。

仪表 AI 信号：4 个压力，4 个温度，2 台流量，1 台称重。 仪表 DI 信号：8 个液位开关。

分配盘：4 套共计 57 个 DI。4 套分配盘分别是 11#、12#、13#、15#。

2.3.5 IO 网关信号输出

共计接入 4 个 DO 信号。配置 1 个 16 通道的 DO 网关。 马达普通控制：4 台马达 4 个 DO。

2.3.6 配置清单

2#数字化电控柜主要元件配置清单如下：

| 2#数字化电控柜配置清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 5.5KW 变频器 | 5.5KW，profinet，带操作面板 | 丹佛斯 | 套 | 4 |  |
| 2 | 变频器配套断路器 | DXX/3P，配套辅助触头 | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 3 | 变频电机冷却风扇 用接触器 | 3 极 9A 接触器 | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 4 | 马达保护器 |  | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 5 | 接触器 | 3 极 | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 6 | 电机回路元件 | 运行、故障指示灯 | 施耐德 | 套 | 4 |  |
| 7 | 进线塑壳断路器 | 3P 125A，配套柜面操作机构 | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 8 | 单相隔离变压器 | 1KVA，AC380-AC220V |  | 个 | 1 | 供 柜 内用 |

| 9 | 断路器 3P | C10/3P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 断路器 2P | C20/2P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 11 | 断路器 2P | CXX/2P，配套辅助触头 | 施耐德 | 套 | 5 |  |
| 12 | 开关电源 | 导轨式，输出 DC24V10A | 明伟 | 个 | 1 |  |
| 13 | IO 网关 | DI32，DC24V，RS485 | CEC | 个 | 3 |  |
| 14 | IO 网关 | DO16 ， DC24V， RS485 ，继电 器 | CEC | 个 | 1 |  |
| 15 | IO 网关 | SAI08 | CEC | 个 | 2 |  |
| 16 | PLC | S7-1200 系列 CPU | 西门子 | 个 | 1 |  |
| 17 | RS485 通讯模块 | 配套 CPU | 西门子 | 个 | 1 |  |
| 18 | RS485 集线器 |  | CEC | 个 | 1 |  |
| 19 | 工业以太网交换机 | 8 口百兆，导轨式 | CEC | 个 | 1 |  |
| 20 | 插座 | 导轨式 5 孔 10A | 正泰 | 个 | 2 |  |
| 21 | 辅材 | 温度开关，端子等 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 22 | 机柜 | 碳 钢 喷 塑 ， 宽 * 高 * 深 =800*2200*600(mm),单层门，配 套大功率散热风扇，照明灯。 | 国优 | 台 | 1 |  |

2.4 3#数字化电控柜

3#数字化电控柜控制范围为 1#至 5#离心机。进线电源为三相 AC380V，总 功率 32KW。电控柜材质为碳钢喷塑，尺寸为宽*高*深=800*2200*600 毫米。

2.4.1 供电及马达控制

配电及控制 11 台泵，其中 5 台泵配置变频器。

普通控制的有：5 台 2.2KW 离心机轻液离心泵，1 台 5.5KW 重液离心泵。 变频控制的有：5 台 2.2KW 离心机重液转子泵。

AC220V 机柜外用供电有：15 路流量计，2 路加酸加碱设备（柜内配置导 轨式 5 孔 10A 插座），预留 2 路 200W。

DC24V 机柜外供电有：20 路液位开关，5 路调节阀，2 路阀组箱，7 个分 配盘 99 路接近开关。

2.4.2 控制网络

RS485 集线器通过 RS485 接入：1 路柜内 IO 网关（网关之间 RS485 接线采 用“手拉手”方式接线），2 路阀组箱，预留 1 路成套设备或仪表的接入通道。

柜内配置两台 8 口工业以太网交换机，通过超 5 类网线接入：5 台柜内的 变频器，1 台柜内控制网关，1 路中央控制系统，1 路柜内交换机，5 路离心 机，预留 2 路成套设备接入通道。

2.4.3 控制网关

柜内配置一个西门子 S7-1200 系列 PLC，配套一个 RS485 模块，整体作为 控制网关。

2.4.4 IO 网关信号输入

共计接入 141 个 DI 信号，20 个 AI 信号。配置 5 个 32 通道的 DI 网关，3 个 8 通道 AI 网关。

马达普通控制：6 台马达 12 个 DI。 马达变频控制：5 台马达 10 个 DI。

仪表 AI 信号：15 台流量计，5 个调节阀开度反馈。 仪表 DI 信号：20 个液位开关。

分配盘：7 套共计 99 个 DI。7 套分配盘分别是 1#、2#、3#、4#、5#、102#

与 103#。

2.4.5 IO 网关信号输出

共计接入 6 个 DO 信号，5 个 AO 信号。配置 1 个 16 通道的 DO 网关,1 个 8

通道的 AO 网关。

马达普通控制：10 台马达 10 个 DO。 调节阀开度控制：5 台调节阀 5 个 AO。

2.4.6 配置清单

3#数字化电控柜主要元件配置清单如下：

| 3#数字化控制柜配置清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2.2KW 变频器 | 2.2KW， profinet， 带操 作面板 | 丹佛斯 | 套 | 5 |  |
| 2 | 变频器配套断路器 | D/3P，配套辅助触头， 9A 接触器 | 施耐德 | 套 | 5 |  |
| 3 | 变频电机冷却风扇用接触器 | 3 极 9A 接触器 | 施耐德 | 套 | 5 |  |
| 4 | 马达保护器 |  | 施耐德 | 套 | 6 |  |
| 5 | 接触器 | 3 极 | 施耐德 | 套 | 6 |  |
| 6 | 电机回路元件 | 运行、故障指示灯 | 施耐德 | 套 | 6 |  |
| 7 | 进线塑壳断路器 | 3P 100A， 配套柜外操 作 | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 8 | 单相隔离变压器 | 1KVA，AC380-AC220V |  | 个 | 1 | 供 柜 内用 |
| 9 | 断路器 3P | C10/3P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 10 | 断路器 2P | C20/2P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 11 | 断路器 2P | CXX/2P，配套辅助触头 | 施耐德 | 套 | 5 |  |
| 12 | 开关电源 | 导 轨 式 ， 输 出 DC24V10A | 明伟 | 个 | 1 |  |
| 13 | IO 网关 | DI32，DC24V，RS485 | CEC | 个 | 5 |  |
| 14 | IO 网关 | DO16 ， DC24V ， RS485，继电器 | CEC | 个 | 1 |  |
| 15 | IO 网关 | SAI08 | CEC | 个 | 3 |  |
| 16 | 远程 IO 模拟量出 | SAO08 | CEC | 个 | 1 |  |
| 17 | PLC | S7-1200 系列 CPU | 西门子 | 个 | 1 |  |

| 18 | RS485 通讯模块 | 配套 CPU | 西门子 | 个 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | RS485 集线器 |  | CEC | 个 | 1 |  |
| 20 | 工业以太网交换机 | 8 口百兆，导轨式 | CEC | 个 | 1 |  |
| 21 | 插座 | 导轨式 5 孔 10A | 正泰 | 个 | 2 |  |
| 22 | 辅材 | 温度开关，端子等 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 23 | 机柜 | 碳钢喷塑，宽 * 高 * 深 =800*2200*600(mm), 单 层门，配套大功率散热 风扇，照明灯。 | 国优 | 台 | 1 |  |

2.5 4#数字化电控柜

4#数字化电控柜控制范围为 5 吨暂存罐。进线电源为三相 AC380V，总功 率 15KW。电控柜材质为 304 不锈钢，尺寸为宽*高*深=800*1200*300 毫米。

2.5.1 供电及马达控制

配电及控制 1 台储罐搅拌机，1 台泵，均配置变频器。 变频控制的有：1 台 7.5KW 暂存罐搅拌器，1 台 5.5KW 转子泵。 AC220V 机柜外用供电有：1 路流量计，预留 1 路 200W。

DC24V 机柜外供电有：1 路储罐视镜灯，3 路仪表，1 个分配盘 14 路接近 开关。

2.5.2 控制网络

1 路柜内 IO 网关（网关之间 RS485 接线采用“手拉手”方式接线）接入 2#

数字化电控柜 RS485 集线器。

2 台柜内的变频器通过超 5 类网线接入 2#数字化电控柜柜内工业以太网交 换机。

2.5.3 控制网关

柜内不配置控制网关。

2.5.4 IO 网关信号输入

共计接入 22 个 DI 信号，4 个 AI 信号。配置 1 个 32 通道的 DI 网关，1 个

8 通道 AI 网关。

气动阀门反馈信号：2 个气动阀 2 个 DI。 马达变频控制：2 台马达 4 个 DI。

仪表 AI 信号：1 个压力，1 个温度，1 台流量，1 台称重。 仪表 DI 信号：2 个液位开关。

分配盘：14#分配盘共计 14 个 DI。

2.5.5 IO 网关信号输出

共计接入 6 个 DO 信号。配置 1 个 16 通道的 DO 网关。 气动阀控制：6 个气动阀 6 个 DO。

2.5.6 配置清单

4#数字化电控柜主要元件配置清单如下：

| 4#数字化电控柜配置清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 7.5KW 变频器 | 7.5KW，profinet，带操作面板 | 丹佛斯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 5.5KW 变频器 | 5.5KW，profinet，带操作面板 | 丹佛斯 | 套 | 1 |  |
| 3 | 变频器配套断路器 | DXX/3P，配套辅助触头，9A 接 触器 | 施耐德 | 套 | 2 |  |
| 4 | 变频电机冷却风扇 用接触器 | 3 极 9A 接触器 | 施耐德 | 套 | 2 |  |
| 5 | 进线空气开关 | 3P 40A，配套柜外操作 | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 6 | 单相隔离变压器 | 1KVA，AC380-AC220V |  | 个 | 1 | 供 柜 内用 |

| 7 | 断路器 3P | C10/3P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 断路器 2P | C20/2P | 施耐德 | 个 | 1 |  |
| 9 | 断路器 2P | CXX/2P，配套辅助触头 | 施耐德 | 套 | 2 |  |
| 10 | 开关电源 | 导轨式，输出 DC24V10A | 明伟 | 个 | 1 |  |
| 11 | IO 网关 | DI32，DC24V，RS485 | CEC | 个 | 1 |  |
| 12 | IO 网关 | DO16，DC24V，RS485，继电器 | CEC | 个 | 1 |  |
| 13 | IO 网关 | SAI08 | 海为 | 个 | 1 |  |
| 14 | 电磁阀 | 10 连集成安装，配套安装底板 | 亚德客 | 套 | 1 |  |
| 15 | 气源处理器 | 气源处理器，调压阀，压力表， 安装支架，箱体侧面安装 | 亚德客 | 套 | 1 |  |
| 16 | 辅材 | 温度开关，端子等 | 国优 | 批 | 1 |  |
| 17 | 机柜 | 304 不 锈 钢 ， 宽 * 高 * 深 =800*1200*300(mm), 单层门，配 套散热风扇 | 国优 | 台 | 1 |  |